YMQC-1功能说明

YMQC-1型功率因数控制器（以下简称“控制器”）是基于功率因数（不管是通过相位差检测，还是通过功率计算来获得功率因数，只要最终是以功率因数作为控制量，就归为基于功率因数的无功功率补偿控制器）来实现无功功率的就地补偿的。本控制器采集一相电流（如IA）和一相电压（相电压或线电压，如UA或UBC），来检测和计算功率因数，以实现三相共补。本控制器中最多可控制12路电容器组，适用于交流50Hz、0.4kV及以下低压配电系统的无功补偿控制。

基本参数

取样电流：AC 0(5A，过载1.2倍持续；

取样电压：AC 220V/380V (20%；

电源电压：同取样电压；

电源频率：50Hz ( 5%；

本机功耗：< 8VA；

工作机制：连续工作方式。

控制参数

电容器禁投电流门限值：100mA（5A互感器）；

电容器禁投电压门限值：对于AC 220V输入，265V（即约120%标称值），

对于AC 380V输入，460V（即约120%标称值）；

投入功率因数门限值：滞后0.7到超前0.7，步长0.01，出厂预置滞后0.92；

切除功率因数门限值：滞后0.7到超前0.7，步长0.01，出厂预置滞后0.97；

最小投切延时门限值：10-95s，步长1s，出厂预置40s；

同一电容器组最小投切门限值：180s；

欠流门限值：0.1-1.0A（5A互感器），步长0.1A，出厂预置0.2A；

过压门限值：对于AC 220V输入，240-265V，步长5V，出厂预置255V，

对于AC 380V输入，415-455V，步长5V，出厂预置450V；

谐波电流门限值：0-100%，步长1%，出厂预置5%；

输出触点容量：对于AC220V，则继电器触点容量为250V(5A，

对于AC380V，则继电器触点容量为380V(3A；

其它参数

电流互感器变比CT：1-5时步长1，5-100时步长5，100-1200时步长10，出厂预置1；

通信接口：RS-485（半双工）；

通信规约：Modbus-RTU；

通信地址：1-247，步长1，出厂设置1；

通信速率：4800bps、9600bps、19200bps、38400bps，出厂预置9600bps；

继电器输出路数：3、6、8、10、12，出厂预置8路；

测量精度

电压：(0.5%；

电流：(0.5%；

频率：(0.01Hz；

功率因数：(1.0%；

有功功率：(1.0%；

无功功率：(2.0%；

主要功能

- 功率因数、电压、电流、频率显示功能；

- 投切状态显示功能；

- 相位自动识别与调整功能；

- 投入和切除门限独立设置；

- 过压/欠压保护与报警功能；

- 欠流保护与报警功能；

- 谐波保护与报警功能（电流）；

- 最优循环投切功能；

- 投切振荡自动消除功能；

- 轻载闭锁功能；

- 通信功能；

- 手动/自动投切功能；